# Pumpensteuerung PSMEGADelta

Fabrikat D.C. Industrie Elektronik GmbH

# Motornennstrom:                    	0,3 - 16 A

Pumpen-Nennleistung:         		2 x 7,5 KW

## Betriebsspannung:                 	230/400VAC

Steuerspannung:                       	230 V

## Schutzart ISO-Gehäuse:                   IP 54

Gehäusegröße B x H x T:      	349 × 454 × 165 mm (B×H×T) (Maße mit Kabelverschraubung und Luftanschluss)

Zur Steuerung von zwei Pumpen

mit Staudruck, Lufteinperlung, geschlossener Luftglocke, Schwimmerschalter oder externem Druckaufnehmer 4-20 mA

- mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung

Druckbereich 0 – 5 mWS

- Messbereich der 4 - 20 mA Sonde von 0 - 10m wählbar

- Eingang für Schwimmerschalter Trockenlaufschutz

- ATEX- und Servicemode

- grafisches Display mit  LCD-Klartextanzeige der Betriebs-

und Störmeldungen, Anzeige des Pegels und des

Motorstroms mittels Graphen

- Betriebsstundenzähler und Störmeldungen

netzausfallsicher gespeichert

- Anzeige der Einschaltimpulse

- Speicherung der letzten 4 Störmeldungen

- thermische Überwachung der Pumpe (Bimetallkontakt)

- elektronische Überwachung des Motorstroms

- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle

- Laufzeitüberwachung

- Zwangseinschaltung der Pumpen

- Ausschalten der Pumpen über Ausschaltniveau und (wahlweise) einstellbare Nachlaufzeit

- Einstellungen menügeführt über Drehgeber

- Schaltung der Pumpen über Stern/Dreieck anlauf (Die umschaltdauer zwischen Stern und Dreieckbetrieb beträgt 0.5 Sekunden)

- Integrierter Motorschutzschalter pro Pumpe (Variante muss auf die Pumpenleistung bei Bestllung abgestimmt werden)

- Stern/Dreickumschaltung ist nach enstellbarem Nennstrom oder Zeiten möglich

- LED´s für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit, Sammelstörung und

Hochwasseralarm

- Hand – Null - Automatik Taster (im Handbetrieb schaltet die Pumpe nach der im Menü eigestellten Zeit   ab max. 100min)

- Quittierungstaster für Einstellungen und Alarm

- Summer für Alarmmeldung

- Potentialfreie Sammelstörmeldung

- Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA

- Anbindung an Fernwirksysteme über digitale und analoge Ein- und Ausgänge oder ModBus

Optional: (bei Bestellung gesondert aufführen!)

- zusätzlicher Drucksensor für Hochwasseralarm mit Zuschaltung der Pumpe

Die Steuerung erfüllt folgende Richtlinien:

EG - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG

EG – Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG