Pumpensteuerung PSMEGADelta
Fabrikat D.C. Industrie Elektronik GmbH

Motornennstrom:                    	0,3 - 16 A
Pumpen-Nennleistung:         		2 x 7,5 KW
Betriebsspannung:                 	230/400VAC
Steuerspannung:                       	230 V 
Schutzart ISO-Gehäuse:                   IP 54
Gehäusegröße B x H x T:      	349 × 454 × 165 mm (B×H×T) (Maße mit Kabelverschraubung und Luftanschluss)

Zur Steuerung von zwei Pumpen
mit Staudruck, Lufteinperlung, geschlossener Luftglocke, Schwimmerschalter oder externem Druckaufnehmer 4-20 mA

- mit integrierter piezoresistiver Niveausteuerung
  Druckbereich 0 - 2 mWS (0 - 5 m optional)

- Messbereich der 4 - 20 mA Sonde von 0 - 10m wählbar

- Eingang für Schwimmerschalter Trockenlaufschutz
- ATEX- und Servicemode
- grafisches Display mit  LCD-Klartextanzeige der Betriebs-
  und Störmeldungen, Anzeige des Pegels und des 
  Motorstroms mittels Graphen
- Betriebsstundenzähler und Störmeldungen 
  netzausfallsicher gespeichert
- Anzeige der Einschaltimpulse
- Speicherung der letzten 4 Störmeldungen
- thermische Überwachung der Pumpe (Bimetallkontakt)
- elektronische Überwachung des Motorstroms
- Drehfeld- und Phasenausfallkontrolle
- Laufzeitüberwachung
- Zwangseinschaltung der Pumpen
- Ausschalten der Pumpen über Ausschaltniveau und (wahlweise) einstellbare Nachlaufzeit
- Einstellungen menügeführt über Drehgeber
- Schaltung der Pumpen über Stern/Dreieck anlauf (Die umschaltdauer zwischen Stern und Dreieckbetrieb beträgt 0.5 Sekunden)
[bookmark: _GoBack]- Integrierter Motorschutzschalter pro Pumpe (Variante muss auf die Pumpenleistung bei Bestllung abgestimmt werden)
- Stern/Dreickumschaltung ist nach enstellbarem Nennstrom oder Zeiten möglich
- LED´s für die Anzeige Betrieb, Hand, Automatik, Nachlaufzeit, Sammelstörung und     
  Hochwasseralarm
- Hand – Null - Automatik Taster (im Handbetrieb schaltet die Pumpe nach der im Menü eigestellten Zeit   ab max. 100min)                                               
- Quittierungstaster für Einstellungen und Alarm 
- Summer für Alarmmeldung
- Potentialfreie Sammelstörmeldung
- Analogausgänge 0-10 V und 4-20 mA
- Anbindung an Fernwirksysteme über digitale und analoge Ein- und Ausgänge oder ModBus

Optional: (bei Bestellung gesondert aufführen!)
- zusätzlicher Drucksensor für Hochwasseralarm mit Zuschaltung der Pumpe

Die Steuerung erfüllt folgende Richtlinien:
	
EG - Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG
EG – Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EG
						
